## biểu mẫu 1
BM.09/QT.05.08
[11 empty] | NHẬT KÝ VẬN HÀNH TURBINE …. – 60MW - BIỂU MẪU 1 | [29 empty] | Ngày hiệu lực: 01/03/2025
Lần sửa đổi: 02
Ngày ... tháng... năm….
Hạng mục Trị số | Turbine | [28 empty] | Cửa trích và bộ gia nhiệt hạ áp | [9 empty] | Dầu EH |  |  |  | Dầu bôi trơn | [6 empty] | Áp suất dầu
| Công suất phát | Tốc độ quay | Lưu lượng hơi chính | % van điều tiết | P hơi chính | Tº hơi chính | P max trước van hơi chính | T max trước van hơi chính | P max trước van điều tiết | Tº bu lông hơi chính | Tº thân van hơi chính | Tº sau van hơi chính | P sau tầng cánh số 1 | Tº sau tầng cánh số 1 | Tº bình cân bằng áp | P bình cân bằng áp | P bịt trụ sau | Tº bịt trục sau | Tº kim loại phía trong thành trên | Tº kim loại phía trong thành dưới | Tº phía trong thân trên/trái turbine tầng cánh số 1 | Tº phía trong thân dưới/phải turbine tầng cánh số 1 | Tº phía ngoài thân trên/ trái turbine tầng cánh số 1 | Tº phía ngoài thân dưới/phải turbine tầng cánh số 1 | Tº phía trong thân trên turbine mặt bích tầng cánh số 1 | Tº phía ngoài thân trên turbine mặt bích tầng cánh số 1 | Tº bu lông thân turbine max | Tº hơi thoát sau turbine | Chân không bình ngưng min | Cửa trích hơi số 1 |  | Cửa trích hơi số 2 |  | Cửa trích hơi số 3 |  | Gia nhiệt hạ áp số 1 |  | Gia nhiệt hạ áp số 2
[30 empty] | Áp suất | Nhiệt độ | Áp suất | Nhiệt độ | Áp suất | Nhiệt độ | Tº hơi nóng vào | Tº nước ra | Tº hơi nóng vào | Tº nước ra | I bơm dầu EH... | I bơm dầu EH… | P dầu EH | Mức dầu EH | I bơm dầu AC... | Mức dầu | P dầu vào bộ làm mát dầu | Tº dầu vào bộ làm mát số 1 | Tº dầu ra bộ làm mát số 1 | Tº dầu vào bộ làm mát số 2 | Tº dầu ra làm mát số 2 | P dầu bôi trơn | P dầu an toàn ASP
TS | MW | V/P | T/H | % | MPa | ºC | MPa | ºC | MPa | ºC | ºC | ºC | MPa | ºC | ºC | MPa | Kpa | ºC |  |  | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | KPa | MPa | ºC | MPa | ºC | MPa | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | A | A | MPa | mm | A | mm | MPa | ºC | ºC | ºC | ºC | MPa | MPa
[7 empty] | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) |  |  |  | (1) | (2) |  | (2) | (2) | ºC: (1); ºC: (1); ºC: (1); ºC: (1); ºC: (1); A: (2)
h | Tag1 | Tag2 | Tag3 | Tag4 | Tag5 | Tag6 | Tag7 | Tag8 | Tag9 | Tag10 | Tag11 | Tag12 | Tag13 | Tag14 | Tag15 | Tag16 | Tag17 | Tag18 | Tag19 | Tag20 | Tag21 | Tag22 | Tag23 | Tag24 | Tag25 | Tag26 | Tag27 | Tag28 | Tag29 | Tag30 | Tag31 | Tag32 | Tag33 | Tag34 | Tag35 | Tag36 | Tag37 | Tag38 | Tag39 | Tag40 | Tag41 | Tag42 | Tag43 | Tag44 | Tag45 | Tag46 | Tag47 | Tag48 | Tag49 | Tag50 | Tag51 | Tag52
Lưu ý: Các cột số (1) chỉ áp dụng cho Tuabin giai đoạn 1, cột số (2) chỉ áp dụng cho Tuabin giai đoạn 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

## Biể mẫu 2 (hidden)
BM.10/QT.05.08
Ngày hiệu lực: 01/06/2023
NHẬT KÝ VẬN HÀNH TURBINE ...– 60MW - BIỂU MẪU 2 Ngày ... Tháng... Năm….
Hạng mục Trị số | Hệ thống thiết bị đo trong thân turbine | [24 empty] | Hệ thống nước ngưng và bình ngưng | [9 empty] | Hệ thống bơm chân không
| Dịch trục |  | Giãn nở |  |  | Độ rung |  |  |  |  | Nhiệt độ dầu hồi | [5 empty] | Nhiệt độ bạc đỡ, bạc chặn | [8 empty] | Bơm nước ngưng |  |  |  |  | Hệ thống bình ngưng |  |  |  |  | I bơm chân không... | I bơm chân không... | P nước đầu ra bơm chân không | Tº nước bể chân không | L bể chân không | I động cơ nước khử khoáng số … | L bể khử khoáng | L tháp làm mát | I động cơ bơm công nghiệp …
| Dịch trục A | Dịch trục B | Giãn nở rotor | Giãn nở thành A | Giãn nở thành B | Độ rung gối 1 | Độ rung gối 2 | Độ rung gối 3 | Độ rung gối 4 | Độ rung gối 5 | Tº dầu làm việc | Tº dầu hồi gối 1 | Tº dầu hồi gối 2 | Tº dầu hồi gối 3 | Tº dầu hồi gối 4 | Tº dầu hồi gối 5 | Tº bạc chặn phía trước max | Tº bạc chặn phía sau max1 | Tº bạc chặn phía sau max2 | Tº bạc chặn phía sau max3 | Tº bạc đỡ gối 1 | Tº bạc đỡ gối 2 | Tº bạc đỡ gối 3 | Tº bạc đỡ gối 4 | Tº bạc đỡ gối 5 | L bình ngưng | Tº nước ngưng | I bơm số... | I bơm số ... | P đầu ra bơm ngưng | P nước tuần hoàn đầu vào max | Tº nước tuần hoàn đầu vào trái | Tº nước tuần hoàn đầu ra trái | Tº nước tuần hoàn đầu vào phải | Tº nước tuần hoàn đầu ra phải
Warning | 0.8/-0.8 | 0.8/-0.8 | 3.5/-1.5 |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 800/400 |  |  |  | 1.1 | [9 empty] | 1650
h | mm | mm | mm | mm | mm | μm | μm | μm | μm | mm/s | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | mm | ºC | A | A | MPa | MPa | ºC | ºC | ºC | ºC | A | A | MPa | ºC | mm | A | mm | mm | A
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
TB
21:00
22:00
23:00
24:00
25:00
26:00
27:00
28:00
29:00
30:00
31:00
32:00
TB
08h00 |  | Trưởng kíp | [8 empty] | ºC: 20h00; ºC: Trưởng kíp; MPa: PT/QĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
HÒA PHÁT DUNG QUẤT

## Biể mẫu 3 (hidden)
BM.10/QT.05.08
Ngày hiệu lực: 01/06/2023
NHẬT KÝ VẬN HÀNH TURBINE ... – 60MW - BIỂU MẪU 3
Ngày ... Tháng... Năm….
Hạng mục Trị số | Bơm cấp nước | [23 empty] | Bình tách oxy |  |  | Bơm nước tuần hoàn | [11 empty] | Tháp làm mát
| Bơm cấp nước số…. | [11 empty] | Bơm cấp nước số…. | [14 empty] | Bơm tuần hoàn số…. |  |  |  | Bơm tuần hoàn số …. |  |  |  | Bơm tuần hoàn số …. |  |  |  | Quạt số…. |  |  |  | Quạt số…. |  |  |  | Quạt số….
| I động cơ | Tº gối trước động cơ | Tº gối sau động cơ | Tº gối trước bơm | Tº gối sau bơm | Tº dầu làm mát gối trục | P dầu làm mát gối trục | Độ rung ổ trục trước max | Độ rung ổ trục sau max | Tº cuộn dây max 1 | Tº cuộn dây max 2 | Mức dầu | I động cơ | Tº gối trước động cơ | Tº gối sau động cơ | Tº gối trước bơm | Tº gối sau bơm | Tº dầu làm mát gối trục | P dầu làm mát gối trục | Độ rung ổ trục trước max | Độ rung ổ trục sau max | Tº cuộn dây max 1 | Tº cuộn dây max2 | Mức dầu | Nhiệt độ | Mức nước | Áp suất | I động cơ | Tº gối động cơ trước | Tº gối động cơ sau | Tº cuộn dây max | I động cơ | Tº gối động cơ trước | Tº gối động cơ sau | Tº cuộn dây max | I động cơ | Tº gối động cơ trước | Tº gối động cơ sau | Tº cuộn dây max | Dòng điện | Độ rung | Tº dầu hộp giảm tốc | L dầu hộp giảm tốc | Dòng điện | Độ rung | Tº dầu hộp giảm tốc | L dầu hộp giảm tốc | Dòng điện | Độ rung | Tº dầu hộp giảm tốc | L dầu hộp giảm tốc
h | A | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | MPa | mm/s | mm/s | ºC | ºC | mm | A | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | MPa | mm/s | mm/s | ºC | ºC | mm | ºC | mm | MPa | A | ºC | ºC | ºC | A | ºC | ºC | ºC | A | ºC | ºC | ºC | A | mm/s | ºC | mm | A | mm/s | ºC | mm | A | mm/s | ºC | mm
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
TB
21:00
22:00
23:00
24:00
25:00
26:00
27:00
28:00
29:00
30:00
31:00
32:00
TB
08h00 |  | Trưởng kíp | [14 empty] | QĐ/PT |  |  |  |  | ºC: 20h00; A: Trưởng kíp |  |  | QĐ/PT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
HÒA PHÁT DUNG QUẤT

## BM2 (hidden)
BM.09.16.02-17
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
NHẬT KÝ VẬN HÀNH TURBINE ... – 60MW - BIỂU MẪU 2 Ngày …. tháng …. năm….
Hạng mục Trị số | Hệ thống thiết bị đo trong thân turbine | [24 empty] | Hệ thống nước ngưng và bình ngưng | [6 empty] | Hệ thống bơm chân không
| Dịch trục |  | Giãn nở |  |  | Độ rung |  |  |  |  | Nhiệt độ dầu hồi | [5 empty] | Nhiệt độ bạc đỡ, bạc chặn | [8 empty] | Bơm nước ngưng |  |  |  | Hệ thống bình ngưng |  |  | I bơm chân không | P nước đầu ra bơm chân không | Tº nước bể chân không | L bể chân không
| Dịch trục A | Dịch trục B | Giãn nở rotor | Giãn nở thành A | Giãn nở thành B | Độ rung gối 1 | Độ rung gối 2 | Độ rung gối 3 | Độ rung gối 4 | Độ rung gối 5 | Tº dầu làm việc | Tº dầu hồi gối 1 | Tº dầu hồi gối 2 | Tº dầu hồi gối 3 | Tº dầu hồi gối 4 | Tº dầu hồi gối 5 | Tº bạc chặn phía trước max | Tº bạc chặn phía sau max1 | Tº bạc chặn phía sau max2 | Tº bạc chặn phía sau max3 | Tº bạc đỡ gối 1 | Tº bạc đỡ gối 2 | Tº bạc đỡ gối 3 | Tº bạc đỡ gối 4 | Tº bạc đỡ gối 5 | L bình ngưng | Tº nước ngưng | I bơm | P đầu ra bơm ngưng | P nước tuần hoàn đầu vào max | Tº nước tuần hoàn đầu vào trái/phải | Tº nước tuần hoàn đầu ra trái/phải
Warning | 0.8/-0.8 | 0.8/-0.8 | 3.5/-1.5 |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | x/y/z | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 800/400 |  |  | 1.1 | [6 empty] | 1650
h | mm | mm | mm | mm | mm | μm | μm | μm | μm | mm/s | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | mm | ºC | A | MPa | MPa | ºC | ºC | A | MPa | ºC | mm
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
TB
20:30
21:30
22:30
23:30
0:30
1:30
2:30
3:30
4:30
5:30
6:30
7:30
TB
8h00 |  | Trưởng kíp | [8 empty] | ºC: NV vận hành; ºC: 20h00; ºC: Trưởng kíp; ºC: NV vận hành
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
HÒA PHÁT DUNG QUẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
HÒA PHÁT DUNG QUẤT

## BM3 (hidden)
BM.09.16.03-17
[5 empty] | NHẬT KÝ VẬN HÀNH TURBINE ... – 60MW - BIỂU MẪU 3 | [24 empty] | Ngày hiệu lực: 01/01/2021
Ngày…..tháng….năm….
Hạng mục Trị số | Bơm cấp nước | [17 empty] | Bình tách oxy |  |  | Bơm nước tuần hoàn | [8 empty] | Tháp làm mát | [8 empty] | I động cơ nước khử khoáng số … | I động cơ nước khử khoáng số … | L bể khử khoáng | L tháp làm mát | I động cơ bơm công nghiệp
| Bơm cấp nước số … | [8 empty] | Bơm cấp nước số … | [11 empty] | Bơm tuần hoàn số … |  |  | Bơm tuần hoàn số … |  |  | Bơm tuần hoàn số … |  |  | Quạt số … |  |  | Quạt số ... |  |  | Quạt số ...
| I động cơ | Tº gối trước/sau động cơ | Tº gối trước/sau bơm | Tº dầu làm mát gối trục | P dầu làm mát gối trục | Độ rung ổ trục trước max | Độ rung ổ trục sau max | Tº cuộn dây max 1 | Tº cuộn dây max 2 | I động cơ | Tº gối trước/sau động cơ | Tº gối trước/sau bơm | Tº dầu làm mát gối trục | P dầu làm mát gối trục | Độ rung ổ trục trước max | Độ rung ổ trục sau max | Tº cuộn dây max 1 | Tº cuộn dây max 2 | Nhiệt độ | Mức nước | Áp suất | I động cơ | Tº gối động cơ trước/sau | Tº cuộn dây max | I động cơ | Tº gối động cơ trước/sau | Tº cuộn dây max | I động cơ | Tº gối động cơ trước/sau | Tº cuộn dây max | Dòng điện | Độ rung | Tº/L dầu hộp giảm tốc | Dòng điện | Độ rung | Tº/L dầu hộp giảm tốc | Dòng điện | Độ rung | Tº/L dầu hộp giảm tốc
h | A | ºC | ºC | ºC | MPa | mm/s | mm/s | ºC | ºC | A | ºC | ºC | ºC | MPa | mm/s | mm/s | ºC | ºC | ºC | mm | MPa | A | ºC | ºC | A | ºC | ºC | A | ºC | ºC | A | mm/s | ºc mm | A | mm/s | ºc mm | A | mm/s | ºc mm | A | A | mm | mm | A
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
TB
20:30
21:30
22:30
23:30
0:30
1:30
2:30
3:30
4:30
5:30
6:30
7:30
TB
08h00 |  | Trưởng kíp | [9 empty] | NV vận hành |  |  |  |  | ºC: 20h00; ºC: Trưởng kíp |  |  |  | NV vận hành
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
HÒA PHÁT DUNG QUẤT

## Sheet1 (hidden)
| Hơi quá nhiệt |  |  | Thông số bao hơi | [6 empty] | Nước cấp nồi hơi |  |  |  |  | Bộ giảm nhiệt |  |  | Khí nóng Sau van TKT NH |  |  |  | Khí nóng trước |  | Khí nóng trước |  | Khí nóng trước bộ SH ống trơn |  | Khí nóng trước bộ SH ống xoắn |  | T0 khí nóng trước TKT 3# |  | T0 khí nóng trước TKT 2# |  | T0 khí nóng trước TKT 1# |  | T0 khí nóng sau bộ TKT |  | P khí nóng sau bộ
Hạng mục | [22 empty] | BQN T0 cao |  | BQN T0 thấp | [13 empty] | TKT
| P | T | Lưu lượng | P trái | P phải | T0 max trên | T0 max dưới | Mức nước (A) | Mức nước (B) | Mức nước (C) | P trước TKT | T0 trước TKT | P sau TKT | T0 sau TKT | Lưu lượng | T0 hơi vào | T0 hơi ra | Lưu lượng | T0 Ống TKT | T0 trái | T0 phải | P | T0 trái | T0 phải | T0 trái | T0 phải | T0 trái | T0 phải | T0 trái | T0 phải | T0 trái | T0 phải | T0 trái | T0 phải | T0 trái | T0 phải | T0 trái | T0 phải | P | Lưu lượng
Trị số
h | MPa | ºC | t/h | MPa | MPa | ºC | ºC | mm | mm | mm | MPa | ºC | MPa | ºC | t/h | ºC | ºC | t/h | ºC | ºC | ºC | Pa | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | Pa | Km3/h
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
TB
20:30
21:30
22:30
23:30
0:30
1:30
2:30
3:30
4:30
5:30
6:30
7:30
TB | [38 empty] | `
8:00 - 20:00 |  | Trưởng kíp | [9 empty] | Lũy kế hơi QN:………… LLTB:………… | [10 empty] | Trưởng kíp | [9 empty] | Lũy kế hơi QN:………… LLTB:…………
|  | Nhân viên VH | [9 empty] | Lũy kế nước cấp:…………LLTB:………... | [10 empty] | Nhân viên VH | [9 empty] | Lũy kế nước cấp:…………LLTB:………...
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
HÒA PHÁT DUNG QUẤT